TCX-2BC220使用说明

为便于客户理解及使用，TCX-2BC220联网型温控器采用了更富人性化的控制逻辑，如图所示：

- 冷气模式（默认冷水阀）

开关阀：

A）当Troom<(Tset-2)时，冷水阀关闭；（室内温度Tr，单位℃）

当Troom>= (Tset-1)时，冷水阀开启；

B）在自动风速模式下：

当Troom>=Tset+1时，风机为高速；

当Tset +1< Troom < Tset -1时，风机为中速；

当Troom<= Tset -1时，风机为低速；

当Troom<= Tset-3时，风机关；当Troom>= (Tset-2)时，风机开

自动风速模式下，为确保风机状态切换的死区时间，增加参数av(5)为自动风速模式下风机切换的最小时间（单位：分钟）；默认时间为3分钟；

浮点阀：

当Troom<(Tset-2)时，水阀寄存器AV5 180s左右由3（水阀正在关闭）变为0

当Troom>= (Tset-1)时，水阀寄存器AV5 180s左右由1（水阀正在开启）变为0

- 暖气模式（默认热水阀）

开关阀：

A）当Troom>(Tset+3)时，热水阀关闭（室内温度Tr，单位℃）

当Troom<= (Tset+1.5)时，热水阀开启；

B）在自动风速模式下：

当Troom<= Tset – 1.5时，风机为高速；

当Tset+1.5 <Troom<= Tset – 1.5时，风机为中速；

当Troom>= Tset+1.5时，风机为低速；

当Troom>= Tset+4.5时，风机关；当Troom<= (Tset+3)时，风机开

浮点阀：

当Troom>(Tset+3)时，水阀寄存器AV5 180s左右由3（水阀正在关闭）变为0

当Troom< =(Tset+1.5)时，水阀寄存器AV5 180s左右由1（水阀正在开启）变为0

自动风速模式下，为确保风机状态切换的死区时间，增加参数AV7为自动风速模式下风机切换的最小时间（单位：分钟）；默认时间为3分钟；

通风模式

通风模式下，水阀为关闭状态，风机低速运行。

- 关机模式

系统处于关机状态时，三速风机关闭，水阀关闭。

- 主通讯口BACnet MSTP

- BACnet参数设定表

| 名称 | 说明 |
| --- | --- |
| AV0 | 设定温度 |
| AV1 | 房间温度 |
| AV2 | 控制模式：0制冷，1制热，2通风，3关闭 |
| AV3 | 风速设定：0停止，1低速，2中速，3高速，4自动 |
| AV4 | 风机状态：0停止，1低速，2中速，3高速 |
| AV5 | 水阀状态：0关闭，1正在开（浮点阀），2开，3正在关（浮点阀） |
| AV6 | 防冻温度 |
| AV7 | 自动风设定时，风速保持不变的最小时间，但开关机或有人改变相关设置时无效 |
| AV8 | 最小设定温度 |
| AV9 | 最大设定温度 |
| AV10 | 浮点阀的全行程时间，单位秒默认180 |
| AV11 | 高速运行累计时间，单位小时 |
| AV12 | 高速运行区间累计时间，单位小时 |
| AV13 | 中速运行累计时间，单位小时 |
| AV14 | 中速运行区间累计时间，单位小时 |
| AV15 | 低速运行累计时间，单位小时 |
| AV16 | 低速运行区间累计时间，单位小时 |
| AV17 | 时间表模式：0根据星期律决定是否时间表，1启用，2不启用 |
| AV18 | 星期律：0~127的整数，bit0周日，bit1周一，…bit6周六 |
| AV19 | 时间表区间启动时间，例如800表示8:00,1730表示17:30 |
| AV20 | 时间表的区间停止时间，格式同上 |
| AV21 | 组号，可设0/1/2/3 |
| BV0 | 开关机状态：off关机，on开机 |
| BV1 | 上电状态：off关机，on掉电前状态 |
| BV2 | 水阀类型：off开关阀，on浮点阀 |
| BV3 | 温度测点选择：off主板，on面板 |
| BV4 | 房卡功能使能：off停止，on使能 |
| BV5 | 房卡接口的极性 |
| BV6 | 节能状态：当房卡接口触发节能模式，风速设定=自动，实际风速=低速 |
| BV7 | 防冻功能使能：off取消，on使能 |
| BV8 | 防冻保护状态：off未触发，on已触发 |
| BV9 | 面板锁定：off无锁定，on锁定（只能开关机，不能进行设定） |
| BV10 | 房间温度信号是否正常：off正常，on异常 |
| BV11 | 当天时间表是否有效：off无效，on有效 |
| BV12-15 | 对应的4块面板是否在线：off离线，on在线 |
| BV16-23 | 对应的8台从机是否在线：off离线，on在线 |
| BV24 | 是否是KEYBUS主站：off非主站(当有照明模块时，照明模块设为主站)，on主站（当没有照明模块时必须将其中一个主模块设为0组号，即为主站模式） |

主从机模式：拨码开关的最高位（第7位）为off即为主机模式，on为从机模式

从机模式下，不进行bacnet通讯，完全按照所属主机的命令，同启同停。

如果同时有俩个主机时则其中必须有一个主机组号为0才能正常通讯，如果线路中接入照明模块则只需将照明模块设置为主站，此时其他主机模块可以按组号表任意设置。

TCX-2BC220模块的拨码开关低5位是其ID。当为keybus通讯时按键地址不能与共享地址重复，照明模块地址随意。

| 组号 | 主机地址 | 从机 |  | 面板 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 共享地址 | Id（设备拨码开关） | 共享地址 | Id（面板设置地址） |
| 0 | 0 | 1 | 0~7 | 2 | 0~3 |
| 1 | 3 | 4 | 8~15 | 5 | 4~7 |
| 2 | 6 | 7 | 16~23 | 8 | 8~11 |
| 3 | 9 | 10 | 24~31 | 11 | 12~15 |