DDC AV BV变量描述表

1、对AV`的操作：

（1）每个DDC有AV量160个即：AV0~AV159,但能被调用的有150个即：AV0~AV149

（2）AV50以上（不包含AV50）的变量通过上位机或手动修改写入EEPROM，复位后能恢复EEPROM中的值（但通过程序写入将不被保存），适合存储设定参数，避免用作其他站点程序输出的目标(需设置AV999和AV998)。AV50以下的值不存eeprom，复位后数据丢失。

（3）AV150~155日期和时间的设定。分别为（年、月、日、星期、小时、分钟）

（4）AV156 alarm status，为报警状态

（5）AV157counts of reset为看门狗复位的次数，用来测试诊断运行状况

（6）AV159为key=236--242，AV158为参数设置。AV158与AV159配合使用

当AV159为236时 AV158为波特率设置：  0/自适应;   1/76800； 2/38400；3/19200；4/9600

当AV159为237时 AV158为vendor id：厂家是Hysine，型号显示BCUxxxx，可以用visTools编程、下载、上载

当AV159为238时AV158为max avs：最大AV变量

当AV159为239时AV158为max bvs：最大BV变量

当AV159为240时AV158为modbus protocol:(0/5型、1/6型)

当AV159为241时AV158为clock source时钟源脉冲（127：时间来自BR网关。128：时间来自自己的时钟小板）

当AV159为242时AV158为modbus av&bv save to eeprom?

2 、对BV`的操作：

（1）每个DDC有BV量100个即：BV0~BV99，

（2）BV50之前（不包含BV50）的变量通过上位机软件或手动修改写入EEPROM，复位后能恢复EEPROM中的值（但通过程序写入将不被保存），适合存储设定参数，避免用作其他站点程序输出的目标(需设置AV999和AV998)。BV50以后的值不存eeprom，复位后数据丢失。

附表格