关于照明控制器的编程问题

- 照明控制器中如何对面板进行编程？

将按键事件进行编号xyz，其中x为面板号，0~5有效，y为端口号，1~16有效，z为状态号，0~9有效。

当按下按键时，av80编程瞬间等于按键事件代码，随后av80被清0

用功能块“Gated  Transfer”进行赋值

例一、

按键事件（1,1,0）打开BO0

按键事件（1,2,0）关闭BO0

按照如下编程

- 在无场景控制器的前提下，如何在照明控制器中实现跨模块控制？

通常，跨模块的按键编程需要场景控制器来实现，其实无场景控制器也能实现

例二、同一个按键管开且管关

按键事件（1,1,0）打开设备1001的BO0

按键事件（1,1,1）关闭设备1001的BO0

按照如下编程

例三、一个按键管开，另一个按键管关（这2个按键必需在同一个面板上）

按键事件（1,1,0）打开设备1001的BO0

按键事件（1,2,0）关闭设备1001的BO0

按照如下编程

缺点是，如果被手动改变了状态，有可能需要反向操作，比如，如果BV0是ON，但现场被手动改变成OFF，此时按下“开”（1,1,0）没有反应，应先按下“关”（1,2,0），再按下开。

强调一点：一个按键管开，另一个按键管关，这2个按键不能在不同的面板上

- 在无场景控制器的前提下，如何在照明控制器中实现跨网络控制？

解决这个问题需要BR10/50参与接力

例四、    按键事件（1,1,0）打开设备2001的BO0

按键事件（1,2,0）关闭设备2001的BO0

其中，2001在另一条网络上

假定该控制器所在的BR10/50的设备号为200

首先在该控制器中编程

其次在BR10/50中编程