智能化集成管理系统

技术方案

*****项目

2013年12月

目录

1 项目概述	3

2 集成管理系统的结构	4

3 集成管理系统的功能	5

3.1 工程界面	6

3.2 浏览功能	6

3.3 集中管理和监视功能	6

3.4 电子地图管理功能	6

3.5 联动控制功能	7

3.6 设备维护功能	8

3.7 报警管理功能	9

3.8 用户管理功能	10

3.9 多角色管理功能	11

3.10 多模式运行模式	12

3.11 信息交互功能	14

3.12 查询、统计及报表功能	14

3.13 设置功能	14

3.14 能源管理功能	15

4 集成管理系统实现的功能	15

4.1 IBMS管理平台功能	15

4.2 IBMS集成管理平台联动功能：（集成平台具备但不限于以下联动控制）	17

4.2.1 入侵报警系统与视频监控系统的联动	17

4.2.2 入侵报警系统与出入口控制系统的联动	17

4.2.3 消防报警系统与楼宇自控系统的联动	17

4.2.4 出入口控制系统与视频监控系统的联动	17

4.2.5 出入口控制系统与消防报警系统的联动	17

4.2.6 视频监控系统与消防报警系统的联动	17

4.2.7 停车场管理系统与消防报警系统联动	18

4.2.8 联动管理	18

4.3 IBMS管理平台各子系统功能	19

4.3.1 楼控系统	19

4.3.2 消防系统	22

4.3.3 视频监控系统	23

4.3.4 防盗报警系统	25

4.3.5 门禁系统	26

4.3.6 电子巡更管理系统	27

4.3.7 停车场系统	28

4.3.8 广播通讯系统	30

4.3.9 智能照明系统	30

4.4 一机多屏及多屏拼接技术	31

4.5 应急预案功能	32

5 InteBASE主要技术指标	34

项目概述

*****项目智能化集成平台（以下简称IBMS平台）是通过一个统一的平台，实现对各子系统进行集中监视和管理，将所有子系统之间需要共享的数据收集上来，存储到统一的开放式关系数据库当中，使各个本来毫不相关的子系统，可以在统一的IBMS平台上互相对话，。操作终端根据需要安装不同软件模块或通过改变身份，完成相应的管理功能。

在*****项目中一级集成平台设在总控中心，实现对*****项目全局事件的统一监控管理。

根据对监控和管理的对象及其功能要求的分析，*****项目系统集成工程InteBASE组成如图所示。

智能化集成系统（IBMS）把各种子系统集成为一个“有机”的统一系统，其接口界面标准化、规范化，完成各子系统的信息交换和通讯协议转换，实现五个方面的功能集成：所有子系统信息的集成和综合管理，对所有子系统的集中监视和控制，全局事件的管理，流程自动化管理。最终实现集中监视控制与综合管理的功能。实现在一台中央管理计算机上，可以得到所有弱电子系统的运行状况，并将所有关系到智能中心正常运行的重要的报警信息汇集上来，得到统一的监控。并可以定期地输出对运行状况的报告，为智能中心的经济运行提供可靠、完整的依据。最大限度地满足用户的需求：其中包括众多功能的需求，投资与投资回报率方面的经济需求，以及企业运作与物业管理等经营方面的需求。

系统集成的关键在于解决各类设备、子系统之间的接口、协议、系统平台、应用软件、运行管理等进行互联和互操作。系统应拥有一个标准、统一、开放的接口标准，降低用户总体拥有成本。

中央集成管理系统是一个高度集成的综合管理平台，彻底实现功能集成、网络集成和软件界面的集成。可以满足综合分析，决策支持的要求。该管理平台是基于子系统平等方式进行系统集成，支持C/S运行模式，支持TCP/IP协议。包含了大型关系数据库。运行在千兆以太网上。

集成管理系统的结构

InteBASE由各弱电子系统组成，它们相对独立，各自完成相应的监测、控制和管理功能。InteBASE是一个采用分层分布式结构的集散监控系统，总体分为三层。最上层为监控管理中心，负责整个系统协调运行和综合管理；中间监控层即各分系统，具有独立运行能力，实现各系统的监测和控制；下层为现场设备层，包括各类传感器、探测器、仪表和执行机构等。

第一层网络主要由集成管理平台及中央数据库组成。集成管理平台提供*****项目工程网络基础服务，集成管理平台采用局域网（Intranet /Internet）主干网络结构，连接下面每个采用专业以太网构架的智能化应用系统。通过数据的连接，实现对信息和数据的浏览和交互功能。位于建筑物局域网LAN上的桌面计算机系统，只需运行浏览器联结管理平台，用户通过授权和身份认证，进入各应用子系统进行监控点状态浏览，信息及数据查询，信息及数据的下载和打印等操作。当然通常授权的网络用户不会干预各智能化监控系统的控制和操作。

系统设计以满足*****项目的要求、减低安装开支及困难、提高经济效益为原则，并尽量维持使用者的安全。为了配合以上的原则，系统设计有以下的安排：

集成平台集成范围：楼宇自控系统、消防报警系统、视频监控系统、防盗报警系统、门禁系统、停车场系统、巡更系统，集成平台预留接口功能，以便*****项目系统内其他的子系统接入主系统。

本系统设置1台主服务器实现整个系统的协调运行和综合管理，并建立弱电系统数据库，同建筑物智能化系统的其它子系统进行信息交换和共享。

| 序号 | 软件描述 |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 集成管理主服务器 |  |
|  |  | Win 2003 Server |
|  |  | Microsoft SQL Server |
|  |  | INTEBASE 2000应用软件 |
|  |  | 防病毒软件 |
| 2 | 防病毒软件（网络版-甲方提供） |  |
|  |  | 网络中每一台计算机中都安装该软件的服务器端或者客户端软件 |

集成管理系统的功能

InteBASE所提供的系统集成，采用与各智能化应用系统数据通讯的方式，实现对系统状态的监控和信息与数据的交互，其并不取代各子系统独立运行的功能，而是要最大限度地发挥各个子系统之间的互操作性，形成再生功能。各个子系统功能与系统集成平台功能之间的不同点是：

1)  系统具有独立性，功能不受集成的影响，系统集成以监视、控制和数据管理为主；

2)  子系统控制设备安装在控制室里，系统集成则可将相关信息送到任何地点、包括远程地点的桌面系统上；

3)  子系统由专职值班人员监管，系统集成是供主管和上级领导查看；

4)  子系统只要求最小配置，系统集成的浏览器可接入任意多个；

5)  子系统根据不同的权限用户有不同的管理功能，信息和数据管理的功能可由系统集成完成，系统集成也可通过互联网络对智能化应用系统的参数进行设定和修改，实现远程数据管理功能。

工程界面

系统界面在风格和使用上应具有一致性，操作简单，根据楼宇的实际建筑情况，制作专属的二维用户界面，将笼统的建筑变成简洁准确的平面图像，通过图形方式反映*****项目内各楼层、区域、房间的概貌及设备检测和控制点的运行状态、报警信息等。为使显示界面中点的运行数据更清楚、更直观，使界面更形象生动，系统不仅可以以文本的方式显示，还可以提供动态闪烁的显示方式。

浏览功能

集成管理系统所提供的系统集成，可以实现包括以下的浏览功能：

1)  提供楼宇分布平面图。为用户提供不同选择排列的区域图，浏览设备分布、设备属性信息等。

2)  提供楼控系统的各种设备分布浏览、设备运行状态信息、设备运行记录、报警记录等。

3)  浏览综合保安系统的各种设备、门禁记录、报警记录等等。

4)  浏览消防系统的各种设备分布、报警记录等。

5)  在点击某个摄像设备时，系统提供相应的录像实时。

集中管理和监视功能

集成管理系统所提供的系统集成，通过授权后以调用的方式实现对各子系统的监视功能。在局域网中的任一授权用户，都可以监视各子系统的各种设备状态及报警状态。集成管理系统所提供的系统集成，通过授权后以调用的方式实现对各子系统的控制功能

电子地图管理功能

IBMS集成管理系统内置一个极为灵活的电子地图系统，即“分区图”系统，、用户可以利用分区图系统实现任意关系的地图、平面图、示意图、楼层图等地图系统，并且用户可以自己绘制地图，或将现有的地图资源充分利用，同时分区图系统也支持扫描仪扫描的图形。可以在地图上任意放置各种类型设备的图标，并且图标可以不同的颜色和动态表示该设备的当前状态。

集成管理系统系统的“电子地图”可为非专业人员提供每个设备的精确位置，系统的“联动预案库”储备各种预案，同时根据环境的变化，客户可以有选择地执行各种联动；

联动控制功能

联动控制台技术，可根据业务性质改变、简单便捷更换业务预案流程，保证集成系统的一体性，根据使用人员的不断总结，系统的使用性会逐渐提高，此时原根据项目经验以及使用者原需求会无法满足后期需求，根据此情况我方建立联动控制台，联动控制台使用人员在一定授权下，自行设定各种联动关系。

集成管理系统系统配备“联动控制台”功能，在联动柔性预案设置上集成平台采用“模块化的配置方式”，使用者的自主处理、修改、选择性强。为了便于综合办公业务楼物业人员的使用与维护，系统中的联动规划，应为全图形化或便捷的人机交互工具，而不可使用代码编制的方式。界面采用搭积木的方式，用户使用集成软件只需在图像化界面上简单操作，就能够方便地组织配置，很容易地实现这种系统级的连锁动作，而且系统联动功能在将来的修改也大为方便，不必增加或改动已有的硬件。

集成管理系统系统配备“联动控制台”，有效地解决了非专业人员无法对系统联动功能调整的难题，使操作者通过简单的途径即可实现对联动事件的编制。

当集成系统出现报警时平台的联动控制台功能可按照报警处理预案采用不同的处理策略，结合不同的预案可关联不同的系统联动方式，同时提示物业人员需进行的规范操作流程，并在警情出现时可将报警信息以短信、邮件、或者语音的形式发送给相关的领导。

设备维护功能（可选）

集成管理系统在数据库建立完整的设备档案，如设备名称、厂家名称、联系人、联系电话等；按照设备的保养手册，实时记录设备的保养和维护状态数据，以便生成完整的设备保养周期计划表，在保养周期到达时，系统会自动弹出设备维护、保养对话框；在对话框中会显示上次保养时间、维护数据、保养类型等信息，同时提供设备保养厂家、联系人及联系方式，为我们的设备管理提供第一手的维护保养数据；若系统的保养提醒被忽略，直至保养周期到期时，维护保养信息还未被处理，系统将自动发送维护保养信息至管理人员，以免造成设备未维护带来的损失。

同时集成管理系统监视现场设备开/关状态，运行正常，非正常状态、运行次数，维护保养记录等储存数据，以备后期查询使用，集成管理系统通过监视工作站可以进行设备运行状态的集中监视和控制。

报警管理功能

集成系统引入报警分级管理功能，系统接收前端各种子系统的报警信号，并通过预置策略和人工对报警信息进行筛选，并将报警警情等级划分为初级、中级、高级，隐患警情预防，实现事件报警分级分类处理、根据不同的报警类型和报警级别上传至不同的管理职能部门，在报警事件中，指挥中心报警信息储存，值班点直接处理、直接上报至二级指挥中心、甚至直接上报总指挥中心；

系统报警会以报警、事件的形式，及时在页面上用文字、声音等方式表现出来，报警数据实时存储，以备后期调用查询。

用户管理功能

系统集成管理系统可实现多级系统管理员设置，根据不同用户的姓名、操作密码进行多级的权限设置，根据需要灵活划分人员操作级别和控制权限，以满足实现多区域、多级管理的需要。下级管理员只能在其授权范围内进行相应操作，而无权查阅或控制未被授权的范围。

集成平台实现全局事件的监控。发生报警事件时集成平台统一调度指挥监控处警。通过查询数据库可获得各种管理所需的数据，实现查询、统计、分析、决策等功能，并及时生成各种报表。用户历史记录可对操作员执勤状态进行巡查记录、定期检测和对终端设备进行监控编程，对操作员的管理操作监控过程中能够发现有意、无意的误操作和无操作，并自动记录和向上级副控发出报告，也可打印或上传报表。

多角色管理功能

系统具有“多用户管理模式”根据使用者的需求，系统登陆界面分为操作员级用户和程序员级用户；

操作员级用户（一般用户、技术用户和管理员三类），以每个人的硬件秘钥和密码进入系统应用层，只能作规定的操作、浏览和处理，进行有限的界面控制；系统管理员具有最高权限，能对相关人员的权限和初始口令进行设置，能设置操作人员的连接权限、控制权限、管理登记等使用权限；

系统应用层，应不包含任何系统配置功能，操作员级用户没有任何操作界面可对系统部署的修改。同时系统根据不同用户职能角色开放相关权限的数据信息。操作员用户对监控软件和设备的操作记录将自动存档，并且不能删除修改。

程序员级用户，以每个人的授权锁和密码进入系统部署层，以每个人的硬件秘钥和密码进入系统部署层，可作全面的操作、浏览和处理，进行操作界面的修改和控制，并且能够进行对象组的设置、修改和用户个人密码的授权；

多模式运行模式

根据业主需求设置多运行模式，该模式应用于不同的业态，模式根据建筑物实际功能，业主使用需求进行定制，同时系统建立模式库，在建筑物使用过程中使用者通过自行操作可建立模式，即满足使用有保证了系统可调节性。

- 模式可执行性，根据业主实际需求设立执行时段，按照预定时间进入设定模式运行；

- 模式可定制性，根据业主实际需求定制各种运行模式，可编制性强；

- 模式可存储性，编制后模式存入模式库，模式制作过程会有不同类型管理人员介入，在后期运营中人员的调动不影响模式的运行，做到管理经验有效存储，即保证管理延续性同时针对物业管理人员的不稳定带来的不良后果做到提前预防；

- 参考模式：如日常运营模式，工作日模式，周末模式；

应急指挥中心模式以处理重大活动或突发事件的应急指挥事件处理预案和日常值班、日常设备运行、普通事件监视或处理预案管理；以及基于事件的演习预案。

实现工作人员的调度与指挥，人员疏散指挥，事件人员的信息的记录与查询。

实现事件的应急处理预案的执行与指挥，事件的记录备案和事件处理过程、进度、结果查询。

实现综合办公业务楼的数据库查询与检索，事件备案文档、事件监控视频录像等的查询调用。

办公室模式办公电脑为工具，为管理者提供日常办公的人员、事件、物品、视频图像、报警信息、值班记录的信息查询、无纸化办公文件传递、电子文件签批。为管理者提供普通事件监视或处理预案管理。

移动终端模式为综合办公业务楼安保管理人员提供日常的移动视频图像、值班记录的信息查询和报警信息的接收与查询；为综合办公业务楼管理人员提供重大活动或突发事件的远程指挥和信息查询。

移动现场终端模式为综合办公业务楼人员提供事件的视频现场采集，事件记录，指挥信息显示，信息查询以及移动通讯。

信息交互功能

集成管理系统所提供的系统集成，通过集成管理系统对各智能化应用系统信息和数据的综合管理，可实现各智能化应用系统之间信息的交互，并可通过信息引发相应子系统的联动响应程序。IBMS数据库为各子系统的数据之间起到关联沟通的作用，所有跨系统的信息交互都经由IBMS数据库进行交互和沟通。

查询、统计及报表功能

集成管理系统所提供的系统集成，提供多种方式的信息查询，可以查询系统集成各子系统及所属设备的各类信息（运行参数、状态信息、报警信息等），以及基于原始信息的统计信息。查询功能包括以下内容：

- 在功能上提供了包括时间、空间、物理空间分布（楼栋、楼层、区域等）、设备等查询机制，实现快速简洁查询。这些机制可以同时限定也可以限定其中某一种或几种，系统将显示符合相应条件的全部信息。

2)  对查询结果可以实现打印、下载等基本操作。

设置功能

集成管理系统所提供的系统集成，提供了完善的设置管理功能，以保证整个系统集成准确、稳定、安全地运行。整个设置功能分为以下几大类：

- 设备运行配置设置

在系统集成的设备信息设置功能中，系统提供了设备的分类、具体设备属性的增添、删除等功能。

- 集成管理系统的通讯技术

本系统采用大量的信息管理标准、通信协议等，包括软件标准和网络标准。这些标准将会被不同部份的IBMS合理采纳，确保完成系统操作数据、存取、系统集成及所定义的系统功能。

- 系统集成平台的管理权限

建立权限管理机制，设立对级别多权限管理，根据管理级别进入不同的用户组，用户组中根据具体需求给出使用权限；

集成管理系统实现的功能

IBMS管理平台功能

    - 电子地图---IBMS集成管理平台内置一个极为灵活的电子地图系统，即“分区图”系统，用户可以利用分区图系统实现任意关系的地图、平面图、示意图、楼层图等地图系统，并且用户可以自己绘制地图，或将现有的地图资源充分利用，同时分区图系统也支持扫描仪扫描的图形。可以在地图上任意放置各种类型设备的图标，并且图标可以不同的颜色和动态表示该设备的当前状态。

    - 用户登录---一级总控挥中心集成平台和二级集成管理分站都可实现多级系统管理员设置，根据不同用户的姓名、操作密码进行多级的权限设置，根据需要灵活划分人员操作级别和控制权限，以满足*****项目系统集成工程实现多区域、多级管理的需要。下级管理员只能在其授权范围内进行相应操作，而无权查阅或控制未被授权的范围。*****项目系统集成工程集成平台实现全局事件的监控。

    - 显示板---通过显示板监控界面，可灵活安排各种设备进行集中监控。无论通过地图还是显示板方式，都可以直接通过鼠标点击图标的方式来控制各种设备，如对报警系统的布撤防操作、视频监控系统的摄像机切换、门禁系统电控门的开启等。

    - 安全措施---作为一个专业的报警系统，各种安全措施是不可缺少的，BMS平台采用了许多手段来保证系统的可靠性，例如，操作员分级管理，能够完全控制每一个操作员在系统中的行为能力。同时在数据库的安全方面，系统会自动检查数据的完整性，如果系统非正常退出，再次启动时，系统会自动对数据库进行自动维护。还可以设定自动备份报警记录、自动删除事件记录等操作，做到万无一失。

    - 完善的事件记录---IBMS集成管理平台具备完善的事件记录系统。系统中发生的各种事件都可以详细地记录。例如报警记录、系统记录、操作记录、巡更记录等等。并且可以对这些记录采用各种方式去观察，可以按各种顺序排序，分类查询等等操作。

IBMS集成管理平台联动功能：（集成平台具备但不限于以下联动控制）

入侵报警系统与视频监控系统的联动

当入侵报警探测器动作，通过IBMS集成软件的定义，现场相关摄像机，自动切换到报警监视器。当有防区报警时，监视器显示防区相关区域最重要的画面。

入侵报警系统与出入口控制系统的联动

当防盗报警探测器动作，通过IBMS集成软件的点定义，与出入口控制系统的电磁锁联动。

当有人正常刷卡进入或非法闯入设有出入口控制系统的区域，通过IBMS集成软件开放接口，把非法读卡或非法闯入报警信息给入侵报警系统，与入侵报警系统联动。采用公共用户模式，联动报警系统自动布撤防、旁路、解除旁路。

消防报警系统与楼宇自控系统的联动

当出现火警时，集成平台联动楼宇自控系统关断相应层面的新风机组、空调机组和通风设备，防止火情进一步扩展。

出入口控制系统与视频监控系统的联动

安全防范综合管理系统工作站与门禁管理工作站之间通过通讯接口连接，当有人非法读卡或非法闯入设有出入口控制管理系统的区域，通过IBMS集成软件的点定义，联动现场摄像机到相应出入口控制点，进行实时查询。

出入口控制系统与消防报警系统的联动

本大楼所有门禁均能与消防报警系统联动，保证当发生大火时自动开启门禁的电锁。保证通道通畅。

视频监控系统与消防报警系统的联动

当火灾报警系统发生报警时，IBMS集成平台接收报警信号，并联动就进的摄像机，并且换图像至显示器。

停车场管理系统与消防报警系统联动

当火灾报警系统发生报警时，联动停车场管理系统，打开道闸。

联动管理

InteBASE集成平台具有独特的“联动控制台”，“联动控制台”为使用者进行联动设置的平台，为使用者提供了便利的操作方式。其特点如下：

1）使用者可以根据需要进行“联动因”的选择，联动条件的设置，联动果的配置即处理预案。

2）InteBASE系统对使用者设定的联动预案无条件限制，即使是逻辑的只要是该系统中的联动因，系统可以监控的子系统均可以配合实现联动处理。

3）联动设定可实现一联动起因可设定不同的联动条件，产生不同的联动结果。

4）联动控制台对所发生的联动事件，都会生成文本文件，方便保存和打印。

系统配备联动控制台，除根据原有设计为业主制定相应的联动，同时系统提供联动控制台，在系统使用过程中，业主方可根据需求自行设置各种联动关系，以适应不同时段不同需求。

IBMS管理平台各子系统功能

楼控系统

BA（建筑设备建控系统）与InteBASE数据流，利用OPC技术完成对建筑设备的集中控制和管理，将运行情况归纳、分析，以文本、图形、表格等方式供网络间共享。IBMS能与园区智能机电设备进行联网通信，如冷水机组、专用空调机、电梯等机电设备。

  - 机电设备运行和检测数据的汇集与积累

InteBASE智能建筑综合管理系统与BA系统的主机相连，通过BA系统提供接口汇集各种设备的运行和检测参数，并对各类数据进行积累与总计。如冷水机组、新风机组、空调机组、各种泵、电梯的运行时间、起停次数和配电柜电流、电压等参数进行积累与总计，以便更好地进行物业管理。

  - 机电设备运行状态监视与控制

监视现场机电设备如冷水机组、新风机组、空调机组、电梯的开/关状态，运行正常，非正常状态等数据，通过接口以实时方式与InteBASE智能建筑综合管理系统连接，InteBASE智能建筑综合管理系统通过监视工作站可以进行设备运行状态的集中监视和控制。

    - 正常运行状态时

设备运行正常的情况时，InteBASE智能建筑综合管理系统会根据设备运行的时间周期，以周、月、季度、年等方式储存数据，以备设备运行状态的查询，如递交给相应的管理部门，可供管理部门对设备的运行次数，运行状态有一个详细的了解等。

    - 报警显示

当系统设备如冷水机组、新风机组、空调机组、各种泵、电梯出现故障或意外情况时，InteBASE智能建筑综合管理系统将利用其报警功能在监视工作站上显示相应的报警信息，以各种方式报警如图形、声音等，提示维修人。

如下通风设备开关状态监控界面：

冷机运行状态监控：

消防系统

FA(火灾自动化报警系统)与InteBASE数据流（限于消防法规，只监测不控，为单向），消防报警系统通过RS232网络向集成管理系统传递信息，内容包括系统主机运行状态、故障报警；火灾报警探测器的工作状态、探测器地址、位置信息、相关联动设备的状态。

如*****项目内某防火分区发生火警时，除消防报警系统的报警显示外，在集成系统工作站上自动以动画方式显示出该防火分区的报警信息，包括火警位置以及相关联动设备的状态。包括气体灭火、水喷淋、气体钢瓶系统。

相关的联动还包括：

发生火灾报警时，消防系统根据报警点的位置信息，查找到附近摄像机编号；通过网络，向集成系统发送联动申请。

集成系统统根据联动申请，可进行如下工作：

- 向CCTV系统发送视频控制指令；

- 向智能照明系统发送照明开启控制指令。

- 摄像机对准火灾报警发生部位；

- 当出现火警并确认后，可以门禁联动电磁锁，打开出现火情层面的所的房门的电磁锁，以确保人员的迅速疏散。

- 当出现设备发生火灾报警时，消防报警点会在集成平台上显示报警点，并且弹出报警区域的视频画框，工作人员及时了解设备火灾报警状态，确认后，将联动广播系统以及楼宇自控系统，及时疏散游客，拨打报警电话，将损失降到最低。

- 报警信息确认后，在集成平台的电子地图上进行闪烁报警提示。

- 集成平台将报警信息以E-mail、电话或者短信等方式发送给相关管理人员。

视频监控系统

闭路监控系统和集成管理系统数据流，监控系统通过客户端呼叫方式，与集成自控系统传递视频图象，视频矩阵通过RS232与集成自控系统传递控制信息。录像机系统提供SDK数据开发包，集成管理系统可组态电子地图，通过鼠标点击电子地图可对电视监控系统进行快捷操作，如快速切换摄像预制画面、启动画面顺序切换等功能。当其它子系统因报警等原因需要电视监控系统的相应动作时，集成自控系统将使电视监控系统快速、准确地完成相应的功能，如画面切换、预制位等功能。

- 运行状态的监视与云台的控制

在工作站上显示运行状态，可将视频信息显示在服务器上。我们要求采用集成监控方式，在集成管理工作站上，可以调用（提供OCX格式控件程序）闭路电视监控系统系统的某个摄像机的监视画面，并控制带云台的摄像机。

- 可以实现多画面的切换

- 闭路监控系统与门禁系统联动：重要位置实现门禁系统与闭路监控的联动，当门禁系统开启，集成平台联动录像机以及矩阵，切换相应位置摄像机画面至规定的监视屏幕，同时录像机启动录像功能。当有人非法读卡或非法闯入高有门禁管理系统的区域，将联动摄像机进行查询。

- 当出现设备防盗报警时，视频监控系统会在集成平台上显示报警点，并且弹出报警区域的视频图像画框，工作上人员能及时确认警情，上报安保部门，以便报警事务的确认及紧急处理。

- 闭路监控系统与防盗报警系统联动：防盗报警系统出现报警信息，集成平台联动录像机以及矩阵，集成平台联动录像机以及矩阵，切换相应位置摄像机画面至规定的监视屏幕，同时录像机启动录像功能。

- 闭路监控系统与消防系统联动

- 消防系统报警，集成平台联动录像机以及矩阵，集成平台联动录像机以及矩阵，切换相应位置摄像机画面至规定的监视屏幕，同时录像机启动录像功能。

防盗报警系统

防盗报警系统可与系统集成平台通过串口进行互联。通过集成平台的电子地图，可以显示报警点状态、各区域报警设备的开启、关闭及报警线路故障报警，并可对报警记录生成报表显示。系统的预设功能可以根据业主的需求按时间进行布防。如人流高峰期，可以对*****项目的重点位置进行布防，而其周界以及出入口等位置不设防；夜间，则实施全部布防。

在逻辑上，系统集成平台以系统客户形式与综合报警系统连接。系统集成平台从防盗报警系统获取实时的控制状态及其他状态信息和报警，系统集成平台同时监视防盗报警系统的运行。

- 在照明条件不佳的状况下，当报警系统报警，集成平台联动智能照明系统，开启相应位置照明装置，配合管理人员对现场进行确认；

- 报警系统报警，集成平台联动门禁系统，关闭相应位置门禁锁，对相应路线进行封锁；

- 报警信号可以联动报警区域的摄像机，将图像切换到控制室的监视上，并进行录象；

- 多个报警信号出现时，报警信号可以顺序切换到不同的监视器上，报警解除后图像自动取消，防止漏报；

- 有人在报警系统设防期间进入安装控测器的区域时，视频安防监控系统可在控制室内自动切换到相应区域图像信号；

- 在特殊场合，进入房门需经保安人员认可时，CCTV将图像切换到指定的监视器上，由保安人员认可后才可以进入大门；

- 当报警系统出现报警时，门禁系统也可以按照程序关闭指定的出入口，只能由保安人员打开；

- 在探测到非法侵入后集成平台进行声光报警，并记录报警的时间和地点等信息；

- 集成系统可将报警信息共享，也可打印、生成报表。

门禁系统

门禁系统采用TCP/IP接口和OPC方式建立与集成平台系统通讯。系统平台监视门禁系统各级设备的运行状态，门禁系统内的数据通过上层网络，按不同用户及用途建立相应的数据库。用户可根据授权查询各自数据。同时门禁系统的系统刷卡信息由集成平台系统整理后发送给*****项目的第三方管理系统，以使系统信息共享。

  - 建立一个完整的统一的监视画面，便于*****项目的集中管理。

  - 集成平台能够对人员出入的情况进行记录、统计并生成报表。

  - 系统能对运行状态和信号传输线路进行检测，能及时发出故障报警和显示故障位置。系统能在电子地图上显示出各门开关状态与各门的意外报警、未授权刷卡报警、重复进入报警、开门时间过长报警、破坏报警等。

  - 集成系统与门禁系统中的门禁控制、视频安防监控系统等相关系统联动。

1）通过电子地图查询各门禁控制点实时状态、历史记录，包括刷卡记录、发卡记录等；

2）门禁系统与闭路监控系统的联动，根据系统设定特定位置门禁有开启动作，闭路监控系统将打开相应位置的摄像机进行录像，同时将此点图像可切换为主画面；当有人非法读卡或非法闯入设有出入口控制管理系统的区域，通过IBMS集成软件的点定义，联动现场摄像机到相应出入口控制点，进行实时查询。

3）门禁系统与消防系统的联动，通过安防一体化系统与BMS的连接，可实现出入口系统与消防系统的联动，如当消防报警已经确认，出入口系统释放所有电锁，开启所有通道门；

4）出入口系统与防盗报警系统的联结，当报警信息确认后，联动相应门禁进行加锁。当防盗报警探测器动作，通过IBMS集成软件的点定义，与出入口控制系统的电磁锁联动。

当有人正常刷卡进入或非法闯入设有出入口控制系统的区域，通过IBMS集成软件开放接口，把非法读卡或非法闯入报警信息给入侵报警系统，与入侵报警系统联动。采用公共用户模式，联动报警系统自动布撤防、旁路、解除旁路。

电子巡更管理系统

电子巡更系统采用TCP/IP和OPC方式建立与集成平台的通信。巡更系统内的数据通过上层网络，按不同用户及用途建立相应的数据库，用户可根据授权查询各自数据。通过集成平台查询巡更记录，可按人名、时间、巡更班次、巡更路线对巡更人的工作情况进行查询，并可将查询情况打印成各种表格，如：情况总表、巡更事件表、巡更遗漏表等。

巡更系统开关的正常、报警，线路的开路、短路状态，设备的自检和保安设防、撤防管理。系统布防期间当系统接收到报警信号时，在集成平台上会立刻显示警报发生点信息，弹出报警电子地图界面，指示报警位置，启动警号。

例如：通过集成管理系统查询巡更记录，保安人员未按规定时间或程序进行巡察，集成管理平台发出报警，报告给相应的管理人员。巡更系统可与闭路监控系统等实现联动。

停车场系统

停车场管理系统采用标准通讯协议建立与集成平台系统通讯。停车场管理系统内的数据通过上层网络，按不同用户及用途建立相应的数据库。用户可根据授权查询各自数据。同时车库管理系统的系统刷卡信息由集成平台系统整理后发送给*****项目的第三方管理系统，以使系统信息共享。

- 车场系统：指定地点的动作可与CCTV录像联动；

- 整个安保系统与集成平台系统的关系：建立一个完整的统一的监视画面，便于整个*****项目的集中管理；

- 通过集成平台对停车场车辆的进出、存放时间进行历史记录和查询；

- 外来车辆的停车收费管理；

- 自动计算进入与驶出停车场之车辆数目；

- 具有停车等级管理功能，能始终保证院内急救车辆的畅通进出；

- 自动计算停车场内空置车位数目，当没有空闲车位时，入口处“满”信号自动显示；

- 通过集成平台可与视频监控及车库照明系统联动，当车辆经过车辆感应器时，自动打开车库照明或摄像机进行录像、监控；

- 当发生无卡驶入、非法打开栏杆等，集成系统在电子地图上显示报警位置，发出声光报警信号。

广播通讯系统

广播通讯系统采用标准通讯协议建立与集成平台系统通讯，InteBASE平台对广播系统可实现区域播放背景音乐、业务语音广播、消防紧急广播、分区切换功能的状态监控，集成平台实现与广播通讯的集成后可实现以下功能：

1、通过集成系统平台可获取监测公共广播各回路工作状态。

2、以声光、图形方式显示广播系统故障、报警信息。

3、集成系统可对公共广播系统的模式进行设定、编组。同时集成管理系统定时将广播系统的运行状态、故障信息、广播音源、播出时间等各个广播回路的数据进行汇总整理；

4、有报警产生时可根据需要联动其他子系统；

5、集成系统可单独控制某一组或某一区域的广播设备。

当火灾报警系统发生报警时，消防报警信号通过控制输入模块进入系统集成主机时，主机根据编程可以依照消防规范执行跨多个子系统的联动，将广播系统自动切换到报警区域进行自动广播，或者对全区进行播放紧急广播。消防广播具有最高优先权，紧急广播是利用消防控制室发出的联动信号，利用控制输入模块自动触发内置消防信号和音频矩阵开关，使音频输出模块开启相应的区域，激活并调用内置消防信号，并用中、英文两种语言进行自动循环广播，直到值班人员通过紧急呼叫站对报警分区进行人工疏散广播，引导人们安全撤离火灾分区，也可通过分区矩阵系统设置，对全区进行紧急广播。

备注：以上功能的实现，需要以广播通讯系统所开放的接口协议为准。

智能照明系统

IBMS系统通过TCP/IP与智能照明系统进行联接，均可以对照明系统进行监控，如：

1）实时传递灯的开关状态及故障信息等到集成平台，在集成平台上图形化显示，使得控制更直观，管理更方便，维护更简单；

2）对照明系统的分时控制：集成平台可根据白天、晚上以及上、下班的时刻表，设置照明工作时间表，实现照明亮度根据时间表自动调节；

6）集成系统可单独控制某一组或某一区域的照明灯具。

智能照明系统与其他系统的联动：

智能照明与安防系统的联结，当安防系统发出报警时，智能照明系统打开相应区域灯光。

一机多屏及多屏拼接技术（可选）

大屏显示系统是使工作人员获得各种信息的关键环节，它解决了信息采集、传输、共享、交换和沟通的全部内容，大屏拼接技术及多屏显示功能影响到信息的可视化程度和决策的成效，在中石油科技创新基地的智能化建设方面，配备一机多屏及多屏拼接模块，用户可以根据业务需求自定义每个屏幕的输出内容，分别输出相关位置的电子地图，视频图像和预案流程，实现一机多屏，多屏拼接。每个显示屏可显示不同的内容；多屏显示功能可实现每栋楼重要设备实时运行情况的监视，发生状况后可切换不同子系统数据到多屏屏幕。

1、在全局图像控制台可以访问任意的集成内容，并可将选定的任意查询结果输出到制定的大屏幕内。全局图像控制台重新开发HMI操作界面，使其具备快捷的操控模式。拼接大屏重点显示重点位置的电子地图、工程界面、视频图像、告警信息和预案流程等图像。

2、物业操控台：配备一机多屏工作站，主要用于物业的设备控制和系统部署，采用触摸屏方式操作。

3、配备对于移动终端的支持，需配置若干套无线AP和手持终端设备，无线AP接入局域网，并与服务器在一个网段内。

应急预案功能

预案编制软件是为编制各种紧急事件时的处理预案而设置，可大大减轻值班人员在发生紧急突发事件时的心理压力和提高对突发事件的处理能力。集成平台，通过对各智能化子系统的整合，可以实现跨多个子系统的联动，因此，在集成平台的基础上我们为*****项目系统配备了“紧急预案编制管理系统”，系统植入大量的预案信息，如各种逃生路线图、人员名单、应急预案以及各种应急信息，该系统各种可能发生的紧急事故制定相应的预案，该系统既能给出指挥官各种指挥以及处理策略，同时其与集成管理系统的融合能及时地执行指挥官下达的指令。以下分别以不同的状况为例：

1、门禁报警应急预案

当有人非法闯*****项目的某扇门时紧急预案管理系统就会立即启动，预案可以根据需要提请预设。

当有人非法闯入时系统平台会有报警显示，其他子系统会根据预案产生联动：会有强光照明方便录像；闭路电视会跟踪录像并储存信息，将抓拍信息传送到集成平台显示在主屏幕上；会有紧急广播；在平台上也显示报警位置，给出可能逃跑路线；自动拨打电话报警；事后会有安防工作记录表、报警处理报表，记录下预报警区域、报警时间、报警历史、报警分析等。

2、消防应急预案

消防报警跟门禁系统一样，当有火灾发生报警确认时，消防工作站确定报警区域：会切断电源、打开门锁；闭路系统进行录像传回中控室切换主屏幕；自动拨打报警电话；产生紧急广播；事后会有消防工作记录表、报警处理报表，记录报警区域、报警点、报警历史、报警分析等。

InteBASE主要技术指标

1．系统最大监控点数：102400（可根据模块进行扩展）

2．系统实时数据传送时间：≤2s

3．系统控制命令传送时间：≤3s

4．系统联动命令传送时间：≤3s

5．系统接入的最大用户个数：999个（指并发用户数）